###### Geberit Mapress - Voci di capitolato sistemi pressfitting

Sistema a pressare Geberit Mapress Acciaio al Carbonio

Acciaio al Carbonio per impianti a circuito chiuso di riscaldamento e raffreddamento, impianti ad aria compressa e gas inerti.

1. Oggetto della fornitura

Tubi nei diametri da d 12 a d 54 mm in Acciaio non legato (materiale n° 1.0034 E 195), a

parete sottile, saldati, verniciati, e con rivestimento sintetico esterno in PP bianco (RAL

9001), stabilizzato a caldo, per la protezione alla corrosione, prodotti secondo la norma

UNI EN 10305 e secondo la norma interna Geberit Mapress, relativa a precisione di

misura, tolleranza, superficie e saldatura.

Tubi nei diametri da d 12 al d 108 mm sono prodotti in Acciaio non legato (materiale n°

1.0034 E 195) a parete sottile, secondo UNI EN 10305, galvanizzati esternamente.

I tubi sono forniti in barre da 6 metri.

I raccordi a pressare sono prodotti in acciaio non legato (mat. n° 1.0034 E 195)

galvanizzati esternamente, secondo Norma DIN EN ISO 2081 (Fe/Zn 8,

cromato di blu con materiali ottici anticorrosione di spessore 8 micron), con 0-ring di

tenuta profilato di tenuta, CIIR (gomma butilica), che garantisce la perdita se non viene

pressato.

I raccordi sono forniti nei diametri da d 12 a d 108 mm.

Resistenza al fuoco:

Tubi con rivestimento esterno in PP da d 12 a d 54 mm secondo EN13501 Classe E

Tubi galvanizzati esternamente da d 12 a d 108 mm secondo EN13501 Classe A1

Raccordi da d 12 a d 108 mm secondo EN13501 Classe A1

La giunzione del sistema è del tipo a pressare e si effettua pressando in senso radiale, direttamente il raccordo sul tubo con apposite attrezzature omologate dal produttore del sistema. Tale giunzione è inscindibile. La tenuta idraulica è garantita dalla pressatura del raccordo, che è caratterizzato dall’avere alle estremità un profilo (o più) definito toroidale, dove all’interno vi è alloggiato l’O-ring di tenuta.

Caratteristiche del sistema:

| Dilatazione termica | 0,016 mm/(mK ) |
| --- | --- |
| Curvatura possibile del tubo | r >= a 3,5 volte diametro |
| Limite di snervamento del tubo | > 230 N/mm |
| Rugosità della superficie del tubo | 10 µm |
| Temperatura di esercizio con O-ring standard | Da – 30°C a +120°C |
| Temperatura di esercizio con O-ring dedicato | Da – 30°C a +180°C (escluso tubazioni rivestite) |
| Pressione max di esercizio | 16 bar |
| Pressione max di collaudo | 40 bar |

2. Certificazione di Qualità

Geberit è in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciata da ente competente e accreditato, associato a IQNet.

3. Marcatura del tubo

La marcatura sul tubo, richiesta dalle norme di riferimento, è a impressione chimica.

Essa contiene:

- normative di riferimento

- nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto

- diametro nominale

4. Marcatura del raccordo

La marcatura sul raccordo, richiesta dalle norme di riferimento, è a incisione meccanica fino al d 54 mm e a impressione chimica per i diametri 76,1 / 88,9 / 108.

Essa contiene:

- “logo” del prodotto

- diametro nominale

- bollino rosso