### Capitolato speciale d’appalto

## CAPITOLATO TIPO PER  TUBI  PER SISTEMI DI  ADDUZIONE IDRICA E RISCALDAMENTO

## Geberit FlowFit

1.OGGETTO DELLA FORNITURA

Tubo multistrato metallo plastico PE-RT Typ II / AI / PE-RT Typ II, Geberit FlowFit, prodotto in conformità alla UNI EN ISO 21003, composto da un rivestimento interno in polietilene ad alta resistenza alla temperatura, uno strato legante, uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e da un rivestimento esterno in polietilene PE-RT Typ II, e contrassegnato dal marchio IIP n.137 dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche” attestante la rispondenza delle tubazioni stesse alle norme sopra citate; tali tubazioni sono idonee al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. della Salute n.174 del 06/04/04.

I tubi sono prodotti per estrusione, e possono essere forniti sia in barre da d16 a d75mm sia in rotoli da d 16, 20, 25 e 32 mm.

La giunzione del sistema è di tipo pressfitting, realizzata tramite raccorderia sintetica in PPSU (polifenilsulfone) con O-Ring in EPDM, e raccorderia metallica in Bronzo rosso e Bronzo al silicio, senza Piombo, con O-Ring in EPDM e rondella in PE-LD anti elettrocorrosione, completa di anello di pressatura in Acciaio Inox AISI304, indicatore di pressatura, e coperchi di protezione trasparente.

La lavorazione è effettuata inserendo direttamente il tubo nel raccordo senza necessità di calibratura e sbavatura; l’inserimento si considera correttamente avvenuto se il tubo è visibile nella seconda finestra di controllo posta sul raccordo.

La congiunzione tra tubo e raccordo si effettua esternamente agli stessi secondo il meccanismo della "pressatura laterale", utilizzando 2 sole ganasce, omologate dal produttore del sistema, che coprono l'intera gamma di 8 diametri e attrezzature di pressatura compatibili. La giunzione risulta non ermetica se non pressata. La giunzione si considera correttamente avvenuta se l'apposito indicatore ottico di pressatura si è staccato.

Il tubo è di colore grigio (PE-RT Typ II) ed è fornito sia in barre e rotoli nudi sia in rotoli preisolati con isolante in schiuma morbida PE (conduttività termica λ 0,04 W/mK), dello spessore di 6, 10, 13 o 26 mm, rivestito con foglio di protezione di colore blu, secondo quanto previsto dalla legge 10/91.

Il sistema è progettato per resistere ad una pressione di esercizio di 10 bar, con una temperatura da 0 °C a 70 °C con punta massima di 95°C per l'acqua potabile (100°C per acqua di riscaldamento) per 100 ore durante il ciclo di vita.

#### Caratteristiche del tubo

| Conduttività termica | 0,41 W/mK |
| --- | --- |
| Coefficiente di dilatazione termica | 0,026 W/mK |
| Temperatura di esercizio | 0 - 70 °C |
| Temperatura di punta di breve durata (DIN 1988) | 95 °C (max 100 ore durante il ciclo di vita) |
| Pressione d’esercizio | 10 bar |

Le istruzioni di montaggio Geberit dovranno essere scrupolosamente osservate.

2. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007 rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.

3. MARCATURA DELLE TUBAZIONI

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà mediante sistema a Laser.

Essa conterrà come minimo:

- Nome del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

- Diametro nominale;

- Identificazione strati materiale (PE-RT Typ II/Al/PE-RT Typ II);

- Codice con date e ora di fabbricazione;

- Tipo M;

- Normativa di riferimento EN ISO 21003

- Classe d’appartenenza;

- Pressione esercizio 10;

- Codice identificativo azienda (n. IIP 137);

Esempio:

Geberit Systemrohr ML PushFit/FlowFit 16x2,0 PE-RT Typ II / Al / PE-RT Typ II - Data e ora di produzione- Typ M EN ISO 21003, Cl 1,2,4,5/10bar IIP137

I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza metrica dello stesso.

4. Certificazioni FlowFit

Il tubo Geberit FlowFit ha ottenuto tutte le più importanti certificazioni sia a livello nazionale con la Certificazione di Conformità IIP sia a livello internazionale.